## Wyniki ogólne
ZAŁĄCZNIK NR 3: OBLICZENIA HYDRAULICZNE (INSTALACJA C.O.)
Liczba źródeł |  |  | 1
Łączna liczba odbiorników |  |  | 39
Łączna liczba działek |  |  | 282
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 2
Łączna liczba pomp |  |  | 2
Łączna dekl. strata pom. Q [W] |  |  | 56754
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Qwym [W] |  |  | 117254
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 0.4
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 58.3
| Moc całkowita [W] |  |  | 127367
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Qgrz [W] |  |  | 59551
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Qop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 60500
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 7316
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 48.3
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 5.4
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 5031.2
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | OONO Nagrzewnica VBC 315
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 87.8
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 2595.9
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 48
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 2435.2
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 43
| Pojemność wodna [dm³] |  |  | 512.6